Опросный лист №	на ОРУ-110 кВ на базе блоков или модулей КМ-ОРУ-110

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»

182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72;

Факс (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Заказчик	 Почтовый адрес

код города/телефон	 Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия	 Наименование объекта	 Адрес объекта	 Срок поставки	 Контактное лицо (ФИО/телефон)

Модули предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинальным напряжением 110 кВ, в составе подстанции и используются для электроснабжения промышленных и коммунальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строительств, а также на стороне 110 кВ крупных сетевых подстанций и, при соответствующих условиях, на электрических станциях.

Все металлические части и конструкции блок-модулей ОРУ-110, включая опорные металлоконструкции под устанавливаемое оборудование, порталы, траверсы имеют стойкое антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего оцинкования или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии.

|  | Наименование показателя | Варианты исполнения, рекомендуемые опции | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.2 | Ток электродинамической стойкости, кА | 100 |  |
| 1.3 | Ток термической стойкости, кА | 40 |  |
|  |  | 50 (спецзаказ) |  |
| 1.4 | Время протекания тока термической стойкости, с для разъединителя / заземлителя | 3 / 1 |  |
| 1.5 | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 |  |
|  |  | 2000 |  |
| 1.6 | Номинальный ток внутриячейковых связей, А | 1000 |  |
|  |  | 2000 |  |
| 2. | Выбор конструкции ОРУ: |  |  |
| 2.1 | Номер типовой схемы ОРУ 110 кВ (или предоставить нетиповую) | 110-3Н |  |
|  |  | 110-4Н |  |
|  |  | 110-5Н(АН) |  |
|  |  | 110-6(Н) |  |
|  |  | 110-7 |  |
|  |  | 110-8 |  |
|  |  | 110-9(Н,АН) |  |
|  |  | 110-12(Н) |  |
|  |  | 110-13(Н) |  |
|  |  | 110-14 |  |
|  |  | Другая нетиповая |  |
| 2.2 | Тип исполнения ОРУ | Модульный (КМ ОРУ) |  |
|  |  | Блочный |  |
| 2.3 | Тип (марка) и количество блоков, входящих в состав ОРУ-110кВ | Блок РТВ (приложение 1) |  |
|  |  | Блок РТВР (приложение 2) |  |
|  |  | Блок РОТн (приложение 3) |  |
|  |  | Блок РТР (приложение 4) |  |
|  |  | Блок ОПН (приложение 5) |  |
|  |  | Блок РГН (приложение 6) |  |
|  |  | Блок Тн (приложение 7) |  |
|  |  | Блок Тт (приложение 8) |  |
|  |  | Блок РТн (приложение 9) |  |
|  |  | Блок РТт (приложение 10) |  |
|  |  | Блок ВТт (приложение 11) |  |
|  |  | Блок ТВТ (приложение 12) |  |
|  |  | Блок ЗОН и ОПНН (приложение 13) |  |

|  |  |  | Блок РР (приложение 14) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Блок РТВТР (приложение 15) |  |
|  |  |  | Блок РОШо (приложение 16) |  |
|  |  |  | Другой (по согласованию) |  |
| 3. | Наличие и типы применяемого оборудования: |  |  |  |
| 3.1 | Высокочастотный заградитель | Указать номера ячеек и фазы с ВЧ-обработкой. | Указать тип и марку | 1) |
| 3.2 | Конденсатор связи |  | Указать тип и марку | 1) |
| 3.3 | Колонковый элегазовый выключатель |  | ВГТ-110 III-40/2000 | 1) |
|  |  |  | ВГТ-110 III-40/3150 | 1) |
|  |  |  | Другой (по согласованию) | 1) |
| 3.4 | Трансформатор тока |  | ТОГФ-110 III | 1) |
|  |  |  | Другой (по согласованию) | 1) |
| 3.5 | Трансформатор напряжения |  | Указать тип и марку | 1) |
| 3.6 | Разъединители с заземлителями (типоисполнение и количество определяются проектом) |  | РГН(П)-1(2)-110 c двигательным приводом ПД-14 | 1) |
| 3.7 | Заземлители нейтралей силовых трансформаторов (количество и тип привода определяются проектом) |  | ЗОН-110М(Б)-I(II) | 1) |
|  |  |  | Другой (по согласованию) | 1) |
| 3.8 | Жёсткая ошиновка (количество и технические характеристики согласовываются с заводом изготовителем модулей ОРУ-110кВ и вносятся в рабочий проект) |  | ШН(К) -110 | 1) |
| 3.9 | Шинные опоры |  | ШО(П)-110 | 1) |
| 3.10 | Ограничители перенапряжений, в том числе для защиты нейтрали трансформатора |  | ОПН (Н)-(П, Ф)-110 | 1) |
|  |  |  | Другой (по согласованию) | 1) |
| 3.11 | Кабельные подвесные лотки (сечение, количество уровней лотков определяются проектом, указать №№ листов проектной документации) |  | Лестничные |  |
|  |  |  | Коробчатые |  |
|  |  |  | Сетчатые |  |
|  |  |  | Другие (по согласованию) |  |
| 3.12 | Наличие, тип и количество порталов: (высота определяется проектом) |  |  |  |
| 3.12. 1 | Вводные порталы |  | ОП-350, ТС-350 |  |
|  |  |  | ОП-500, ТС-500 |  |
|  |  |  | УОП-500, ТС-500 |  |
| 3.12. 2 | Промежуточные |  | ОП-350, ТС-350 |  |
|  |  |  | ОП-500, ТС-500 |  |
|  |  |  | УОП-500, ТС-500 |  |
| 3.12. 3 | Трансформаторные |  | ОП-350, ТС-350 |  |
|  |  |  | ОП-500, ТС-500 |  |
|  |  |  | УОП-500, ТС-500 |  |
| 3.13 | Молниеотводы с креплением для подвеса троса грозозащиты(определяются проектом, указать №№ листов проектной документации) |  | М-350 |  |
|  |  |  | М-500 |  |
| 4. | В комплект поставки включить: |  |  |  |
| 4.1 | Гибкие внутриячейковые связи (тип, количество и марка определяются проектом) |  | Провод по ГОСТ 839-80, указать типоисполнение и количество метров провода | 2) |

| 4.2 | Линейные подвесные изоляторы (тип и количество определяются проектом) | ЛК 70/110-А-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛК 70/110-Б-3 |  |
|  |  | ЛК 70/110-В-3 |  |
|  |  | ЛК 70/110-Г-3 |  |
|  |  | ЛК 120/110-А-3 |  |
|  |  | ЛК 120/110-Б-3 |  |
|  |  | ЛК 120/110-В-3 |  |
|  |  | Другие (по согласованию) |  |
| 4.3 | Контактно-натяжная арматура, зажимы (количество и марка определяются проектом) | (указать №№ листов проектной документации с перечнем арматуры) | 2) |
| 4.4 | Площадка обслуживания элегазового выключателя с защитным ограждением (согласно опросному листу на выключатель) | Нет / Да (по количеству выключателей) |  |
| 4.5 | Защитные ограждения в составе блоков ОРУ-110кВ на несущих металлоконструкциях (место установки и количество определяется проектом) | Нет / Да |  |
| 4.6 | Шкафы клеммных зажимов (количество и комплектация шкафов определяется проектом) | Нет / Да (указать №№ листов проектной документации с перечнем шкафов и планом расстановки) | 2) |
| 4.7 | Переносные подмости для обслуживания шинных разъединителей | Нет / Да |  |
| 4.8 | Конструкцию для крепления грозозащитного троса установить на вводных порталах 110кВ | Да/нет |  |
| 4.9 | Другая комплектация по согласованию |  |  |
| 5. | Требования к фундаменту: |  |  |
| 5.1 | Вид фундаментных оснований для установки несущих и опорных металлоконструкций ОРУ- 110кВ (тип, количество и глубина определяются проектом): | Свайный |  |
|  |  | Заглублённый |  |
|  |  | Полузаглублённый |  |
|  |  | Мелкозаглублённый монолитный |  |
|  |  | Столбчатый монолитный |  |
|  |  | Лежневый |  |
| 5.2 | Высота фундамента, мм |  |  |
| 6. | Дополнительные требования: |  |  |

| 7. | Климатические условия внешней среды на месте строительства ОРУ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Допустимая скорость ветра, м/с -при отсутствии гололеда -при наличии гололеда | 40 15 |  |
| 7.2 | Толщина гололеда, мм | до 20 |  |
| 7.3 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I; II; II* |  |
| 7.4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У; УХЛ; ХЛ |  |
| 7.5 | Сейсмичность района по шкале MSK-64 | до 9 баллов |  |
| 8. 2) | Согласованный проект или согласованная компоновка оборудования |  |  |

Примечания:

1) На данное оборудование заполняются отдельные опросные листы, в том числе на приводы разъединителей, в графе «Значение заказа» указать №№ заполненных опросных листов.

2) Обязательные приложения при размещении заказа на КМ ОРУ

- ОРУ-110 комплектуются разъединителями, заземлителями, ограничителями перенапряжений, выключателями, трансформаторами тока, опорными и линейными полимерными изоляторами, жесткой ошиновкой производства ЗАО «ЗЭТО», по согласованию возможно применение другого оборудования.

- Заказчик должен предоставить размеры площадки под ОРУ (привязка к местности).

- Электрические схемы соединений вспомогательных цепей разрабатываются проектными организациями.

- В комплект заводской поставки не входят железобетонные элементы (ж/б опоры, лежни, лотки и т.д.) и спуски с ВЛ.

- Окончательно заказ принимается к исполнению после утверждения заказчиком компоновки ОРУ-110, выполненной заводом-изготовителем.

| Проектная организация Адрес |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Руководитель предприятия М.П. | ГИП Фамилия Подпись |

| ЗАО «ЗЭТО» СОГЛАСОВАНО: Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель Фамилия Подпись |
| --- | --- |

| Заказчик СОГЛАСОВАНО: Руководитель предприятия М.П. | Ответственный исполнитель Фамилия Подпись |
| --- | --- |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16