

Опросный лист №

**на разъединители серии РДЗ - 35 УХЛ1**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители горизонтально-поворотного типа. Управление ручным приводом ПРГ-2(Б). Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

* высота над уровнем моря - не более 1000 м;
* верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
* нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
* скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее  напряжение | 35кВ / 40,5кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток  электродинамическойстойкости | 400А / 12,5кА / 31,25кА |  |
| 1000А / 16кА / 40кА |  |
| 2000А / 31,5кА / 80кА |  |
| 3150А / 50кА / 125кА |  |
| 3 | Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая А |  |
| Фарфоровая Б |  |
| Полимерная III |  |
| 4 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
| 2 |  |
| 1а (заземлитель расположен со  стороны ведомой колонки) |  |
| 1 (заземлитель расположен со  стороны ведущей колонки) |  |
| 5 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |
| Двухполюсный |  |
| Трехполюсный |  |
| 6 | Тип установки | Горизонтальная |  |
| Вертикальная\* |  |
| 7 | Дополнительные опции и требования к разъединителю | | |
| 8 | Количество комплектов заказа | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

\* Только трехполюсное исполнение.