Опросный лист №

**на разъединители серии РЛНДПС - 10 УХЛ1**

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия Место установки

Разъединители горизонтально-поворотного типа.

Тип изоляции - полимерная с IV (4) степенью загрязнения по ГОСТ 52082 с удельной проводимостью слоя загрязнения не менее 30 мкСм. ДПУ 30 см.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м; рабочее значение температуры окружающего воздуха от - 60°С до +40°С; скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15м/с при гололеде толщиной 22 мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 10кВ / 12кВ | V |
| 2 | Работоспособность при толщине гололеда | До 22 мм | V |
| 3 | Номинальный ток / Токтермической стойкости / Ток электродинамическойстойкости | 400А / 10кА / 25кАКонструкция с неподвижным контактным выводом |  |
| 630А / 12,5кА / 31,5кАКонструкция с подвижным контактным выводом |  |
| 5 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |
| 2-полюсный |  |
| 3-полюсный |  |
| 6 | Наличие заземлителей | 2 |  |
| 1 (со стороны поворотной колонки) |  |
| Отсутствуют |  |
| 7 | Тип привода для управления главными ножами | Электродвигательный |  |
| Ручной |  |
| 8 | Комплект монтажных частей поставляется по умолчанию; включает в себя кронштейны для установки на железобетонной опоре типа СВ-105, СВ-110 разъединителя и привода, соединительные валы от разъединителя к приводу. При этом высота установки разъединителя - 6500 мм, ручного привода - 1600 мм, электродвигательного привода(блока приводов) - 4000 мм. |
| 9 | Дополнительные опции |
| 10 | Тип упаковки разъединителей | Стандартная Улучшенная |
| 11 | Количество разъединителей заказа |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**