Опросный лист №	на разъединители серии РГ(Н, П) – 110 УХЛ1

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки,

пр. Октябрьский,79 Телефон (81153) 6-38-19;

6-37-72. Факс(81153)6-38-45;Email:info@zeto.ru

Почтовый адрес и реквизиты покупателя: Заказчик

код города/телефон	 Факс		 Ф.И.О. руководителя предприятия

Место установки

Разъединители горизонтально - поворотного типа, двухколонковые. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 30 мм 1).

|  | Параметры | Варианты исполнения |  | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наиб.рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ |  | v |
| 2 | Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) | Нормальный – РГН (450 кВ) |  |  |
|  |  | Повышенный – РГ (550 кВ) |  |  |
| 3 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 40кА / 100кА |  |  |
|  |  | 2000А / 50кА / 125кА |  |  |
|  |  | 2000А / 63кА / 160кА (для РГ) 2) |  |  |
|  |  | 3150 А / 63кА / 160кА (для РГ) 2) |  |  |
| 4 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая | I (для РГ и РГН) |  |
|  |  |  | II*(для РГН) |  |
|  |  |  | III (для РГ) |  |
|  |  |  | IV (для РГ по заказу) |  |
|  |  | Полимерная ( П ) | II*(для РГН) |  |
|  |  |  | III (для РГ) |  |
|  |  |  | IV (для РГ по заказу) |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1а (заземлитель со стороны ведущей колонки) |  |  |
|  |  | 1б (заземлитель со стороны ведомой колонки) |  |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |  |
|  |  | 3-полюсный |  |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная |  |  |
|  |  | Килевая |  |  |
|  |  | Ступенчато-килевая (для РГН) |  |  |
|  |  | Вертикальная (для РГН) 1) |  |  |
| 8 | Привод главных ножей разъединителя | Электродвигательный ПД-14 |  |  |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |  |
| 9 | Привод заземлителя | Электродвигательный ПД-14 |  |  |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |  |
| 10 | Напряжение питания электродвигательного привода, В | 230/400 переменное трехфазное |  |  |
|  |  | 230 переменное однофазное (по заказу) |  |  |
|  |  | 220 постоянное |  |  |
| 11 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В | 220 постоянное |  |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |  |
| 12 | Наличие выносного блока управления по заказу | трехфазное оперирование главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока |  |  |
|  |  | трехфазное оперирование главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков |  |  |

|  |  | пофазное оперирование главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | групповое оперирование тремя однополюсными разъединителями с одного выносногоблока |  |

|  | Заказ металлоконструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | С опорной металлоконструкцией |  |  | Без опорной металлоконструкции |  |
| 14 | Тип установки разъединителя на металлоконструкцию и фундамент | Установка 1-но полюсного разъединителя 110 кВ без рамы (рис. 1) |  |  |  |
|  |  | Установка 1-но полюсного разъединителя 110 кВ с рамой (рис. 2) |  |  |  |
|  |  | Установка блока 1-но полюсного разъединителя 110 кВ на монолитный фундамент (рис. 3) |  |  |  |
|  |  | Установка блока 1-но полюсного разъединителя 110 кВ на лежни (рис. 4) |  |  |  |
|  |  | Установка 3-х полюсного разъединителя 110 кВ без рамы (рис. 5) |  |  |  |
|  |  | Установка 3-х полюсного разъединителя 110 кВ с рамой (рис. 6) |  |  |  |
|  |  | Установка блока 3-х полюсного разъединителя 110 кВ на монолитный фундамент (рис. 7) |  |  |  |
|  |  | Установка блока 3-х полюсного разъединителя 110 кВ на лежни (рис. 8) |  |  |  |
| 15 | Материал опорной м/к и переходной рамы на лежни | Сталь С245 по ГОСТ 27772-2021 |  |  |  |
|  |  | Сталь С345 по ГОСТ 27772-2021 |  |  |  |
| 16 | Высота фундамента, параметр Д, мм |  |  |  |  |
| 17 | Высота от фундамента до плоскости крепления разъединителя, параметр В, мм |  |  |  |  |
| 18 | Высота от земли до плоскости крепления разъединителя, параметр С, мм |  |  |  |  |
| 19 | Переходная рама для установки на лежни | Да |  |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 20 | Расстояние между лежнями, параметр Л, мм |  |  |  |  |
| 21 | Межфазное расстояние, параметр Г, мм | Стандартная поставка (2000 мм) |  |  |  |
|  |  | По заказу 2500 мм |  |  |  |
|  |  | Указать свой вариант, мм |  |  |  |
| 22 | Наличие кабельных лотков по блоку | Стандартная поставка (сечение 200х100 мм) |  |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 23 | Наличие м/к для крепления кабельных лотков | Да |  |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |

Дополнительные параметры

| 24 | Дополнительные опции и требования к разъединителю5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Дополнительные требования к приводу ПД-14 |  |  |
| 26 | Количество комплектов заказа разъединителя |  |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

  - Категория размещения вертикальной установки разъединителя - 2 по ГОСТ 15150 (под навесом без гололеда).

  - Исполнение по току для разъединителей только с фарфоровой изоляцией.

  - В случае, если высота установки не соответствует параметру из предложенного ряда, указать свое значение высоты. При обработке информации, предприятие предложит наиболее оптимальный вариант из рекомендуемого ряда.

  - Возможно изготовление защитного козырька над приводами.

  - Максимальное кол-во кабельных вводов в приводе ПРГ-6 - 2 шт.