Изготовитель:

ООО «ЗЭТО–Газовые Технологии»

182110, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Тел.: (81153) 6-38-19, 6-37-72

Факс: (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Опросный лист №	на выключатели баковые типа ВТБ-110 с пружинно-гидравлическим приводом ППрГ-6А

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик	 Код города/телефон		 Факс		  ФИО руководителя

предприятия	  Место установки

Выключатель со встроенными трансформаторами тока предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах, а также для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройством защиты и управления в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ с заземленной нейтралью.

Выключатель состоит из трех полюсов, установленных на общей раме и управляемых одним пружинным приводом. Трансформаторы тока устанавливаются с одной стороны согласно схемам (рис.1,2).

|  | Параметры | Варианты исполнения |  |  |  |  | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение / наибольшее рабочее напряжение, кВ | 110 / 126 |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток, А | 3150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА | 50/125 |  |  |  |  |  |
| 4 | Тип изоляции, степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (длина пути утечки) | Фарфоровая III (2,5см/кВ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Фарфоровая IV (3,1см/кВ) |  |  |  |  |  |
| 5 | Цвет внешней изоляции | светло-серый |  |  |  |  |  |
|  |  | коричневый |  |  |  |  |  |
| 6 | Номинальное напряжение питания электродвигателя, В. | Переменное 400 (трехфазное) |  |  |  |  |  |
|  |  | Переменное 230 (трехфазное) |  |  |  |  |  |
|  |  | Универсальный двигатель |  | Переменное 230 (однофазное) или Постоянное 220 |  |  |  |
| 7 | Номинальное напряжение питания электромагнитов, В. | Постоянное 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Постоянное 220 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доработка привода (по заказу)* | Установка дополнительного ЭМО |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка заземления экранов кабелей |  |  |  |  |  |
|  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Требования к встроенным трансформаторам тока: |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичный ток, А 200 – 3000 | Трансформаторы тока для измерений и учета | Первичный ток, А |  |  |  |  |
|  | Вторичный ток, А 1;5 Класс точности для обмоток измерений и учета 0,2S; 0,5S |  | Вторичный ток, А |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  |  |
|  | Класс точности для обмоток |  | Коэффициент безопасности |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество на полюс, шт. |  |  |  |  |
|  | Измерений 0,2; 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трансформаторы тока для | Первичный ток, А |  |  |  |  |
|  |  |  | Вторичный ток, А |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |

| 9 | Класс точности для обмоток защиты | измерений | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коэффициент безопасности |  |  |
|  | 5Р; 10Р |  |  |  |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | Количество на полюс, шт. |  |  |
|  | 3 – 100 | Трансформаторы тока для защиты | Первичный ток, А |  |  |
|  | Предельная кратность |  | Вторичный ток, А |  |  |
|  | 10 – 40 |  | Класс точности |  |  |
|  | Коэффициент безопасности 5 – 15 |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |
|  |  |  | Предельная кратность |  |  |
|  |  |  | Количество на полюс, шт. |  |  |
| 10 | Заказ опор под установку выключателя | Стандартная высота опоры 1150 мм (рис.3) |  |  |  |
|  |  | Нестандартная высота по заказу (указать высоту) |  |  |  |
|  |  | Не требуется |  |  |  |
| 11 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 |  |  |  |
|  |  | УХЛ1 (от плюс 40°С до минус 60°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 |  |  |  |
| 12 | Количество дополнительно поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки) | По заказу (указать количество заправок выключателя) |  |  |  |
| 13 | Расширенная поставка (по заказу), указать количество, шт. | Газозаправочный комплект |  |  |  |
|  |  | Элегазовый детектор утечки |  |  |  |
|  |  | Устройство для измерения количества влаги |  |  |  |
|  |  | Система учета остаточного коммутационного ресурса |  |  |  |
|  |  | Площадка обслуживания элегазового выключателя |  |  |  |
| 14 | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 15 | Количество выключателей заказа |  |  |  |  |

* при указании дополнительных требований необходимо уточнять сроки поставки оборудования

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Рисунок 2. Принципиальная схема максимального количества встроенных трансформаторов тока ТВ в одном полюсе выключателя

Рисунок 3

Габаритно-присоединительные размеры выключателя ВТБ-110

без опорной металлоконструкции

Рисунок 4

Габаритно-присоединительные размеры выключателя ВТБ-110 на опорной металлоконструкции высотой 1150 мм.