Опросный лист №

на ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПН-ВЛ-П на напряжение 330, 500 кВ

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113 Почтовый адрес и реквизиты покупателя: Псковская область,

Заказчик г. Великие Луки, пр. Октябрьский,79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

код города/телефон Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru

Ф.И.О. руководителя предприятия

Место установки

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничитель укомплектован изолирующим основанием, линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом.

Ток взрывобезопасности - 65 кА. Исполнение по установке - подвесное. Номинальный разрядный ток – 20 кА.

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 - IV.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети/наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ1 | 330/210 |  |
|  |  | 330/220 |  |
|  |  | 330/230 |  |
|  |  | 500/303 |  |
|  |  | 500/318 |  |
|  |  | 500/333 |  |
|  |  | 500/336 |  |
| 2 | Заряд пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс, Кл | 1,6 |  |
|  |  | 1,8 |  |
|  |  | 2,0 |  |
|  |  | 2,7 |  |
|  |  | 2,9 |  |
| 3 | Дополнительная комплектация по заказу | ДТУ-03 - датчик тока |  |
|  |  | УКТ-04 - прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (один прибор на группу ОПН) |  |
|  |  | РС-4 - регистратор срабатывания |  |
| 4 | Дополнительные требования |  |  |
| 5 | Количество ОПН заказа |  |  |

Пр им ечание:

1 возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 2 (требуемое значение необходимо прописать в пункте 4).

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |