Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПН-П на напряжение 3, 6, 10 кВ

|  |  |  |  |  | Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113 Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77 Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| код города/телефон |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничитель укомплектован линейным выводным зажимом.

Исполнение по установке – опорное.

Номинальный разрядный ток – 10 кА.

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (внутренняя установка) – I.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры |  | Варианты исполнения |  |  |  | Значение заказа (отметить нужное) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ1 |  | 3/3,0 |  | 6/8,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3/3,3 |  | 6/8,2 |  |  |  |
|  |  |  | 3/3,6 |  | 10/10,5 |  |  |  |
|  |  |  | 6/6,0 |  | 10/11,5 |  |  |  |
|  |  |  | 6/6,6 |  | 10/12,0 |  |  |  |
|  |  |  | 6/6,9 |  | 10/12,7 |  |  |  |
|  |  |  | 6/7,2 |  | 10/13,7 |  |  |  |
|  |  |  | 6/7,6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Заряд пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс, Кл |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ток взрывобезопасности, кА |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплект монтажных частей |  | КМЧ № 7-14 (выбрать по нижеприведённому рисунку)2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Дополнительная комплектация по заказу. Возможно изготовление стойки с высотой указанной заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество ОПН заказа: ОПН-П1-___/___/10/___ УХЛ2 ___кА3 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 1 (требуемое значение необходимо прописать в пункте 5)

2  КМЧ №14 – изолирующие основание

3  Например:  ОПН-П1-3/3,3/10/1,1 УХЛ2 40 кА

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |