| Опросный лист заявка № на поставку измерительных трансформаторов тока ТОГФ |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: | Изготовитель: ООО «ЗЭТО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72 Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru |
| Заказчик |  |
| Код города/ телефон |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Место установки |  |

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение сети, кВ | - 110 |  | - 220 |  |  | - 330 |  |  | - 500 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток I1ном , 50 ÷ 4000 А а) ☐ с переключением КТТ 1) б) ☐ без переключения КТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ток термической/ динамической стойкости, кА | Коэффициент трансформации (КТТ) |  |  |  |  |  |  | Без переключения КТТ |  |  |
|  |  | - Мин 25/64 | - Сред 31,5/80 |  |  | - Макс 40/102 |  |  | ☐ 63/160 |  |  |
| 4 | Основные параметры вторичных обмоток 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснения к опросному листу: - номинальный вторичный ток, А: 1 или 5 - номинальная вторичная нагрузка, ВА: cosф=1: 0,5; 1; 2; 2,5; 5 cos =0,8: от 3 до 100 - класс точности обмоток для измерения и учета: 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5 - номинальный коэффициент безопасности KБном: от 5 до 20 - класс точности обмоток для защиты: 5Р; 5PR; 10Р; 10PR; TPY; TPZ - номинальная предельная кратность Kном: от 10 до 40 |  |  |  | Обмотка №1 |  |  |  | Обмотка №2 |  |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток I2ном, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка S2ном, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности KБном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обмотка №3 |  |  | Обмотка №4 | Обмотка №5 |  | Обмотка №6 |
|  |  | Номинальный вторичный ток I2ном , А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка S2ном, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность Kном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполняется для классов точности TPY, TPZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действующие значение первичного тока КЗ, Iкзэфф, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей TP.ном, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормированный цикл tкз и/или tкз1-tбт-tкз2, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Исполнение №1 по заказу с заданными параметрами3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная индуктивность намагничивания Lm.ном, Гн |  |  | ≤ |  |  | ≤ | ≤ |  | ≤ |
|  |  | Номинальная постоянная времени вторичной цепи TS.ном, мс |  |  | ≤ |  |  | ≤ | ≤ |  | ≤ |
|  |  | Номинальный коэффициент переходного режима Kп.ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение №2 по заказу с заданными параметрами4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Время в течение которого ТТ должен находиться в пределах заданного класса точности без насыщения (при номинальной нагрузке), tнас, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмотка №3 |  |  |  |  | Обмотка №4 |  | Обмотка №5 |  |  |  | Обмотка №6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а) с насыщением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | ≥ |  | ≥ |  |  |  | ≥ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | б) без насыщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5а | Принципиальные схемы вторичных обмоток при наличии отпаек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При наличии одной отпайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При наличии двух отпаек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование параметра |  |  |  |  |  | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер обмотки |  |  |  |  |  | № |  |  | № |  |  |  | № |  | № |  |  |  |  |  | № |  |  | № |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка выводов |  |  |  |  |  | И1И2 |  |  | И1И2 |  |  |  | И1И2 |  | И1И2 |  |  | И1И3 |  |  | И1И2 | И1И3 |  | И1И2 |  |  | И1И3 |  |
|  |  | Номинальный первичный ток I1ном , А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток I2ном , А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка на отпайке S2ном, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный коэффициент безопасности KБном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность Kном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150/тип внутренней изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У1 |  |  |  |  |  |  |  | УХЛ1 |  |  | УХЛ1 (-60 °С…40 °С) N2 азот для ТОГФ-110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-45 °С…40 °С) SF6 элегаз |  |  |  |  |  |  |  | (-60 °С…40 °С) SF6 + N2 элегаз+азот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Варианты внешней изоляции Фарфоровая - светло-серая / - коричневая) Полимерная (светло-серая) (Исполнение c полимерной внешней изоляцией только для трансформаторов тока на номинальное напряжение сети 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень загрязнения и длина пути утечки по ГОСТ 9920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III(2,5 см/кВ) |  |  |  |  |  |  | - IV(3,1 см/кВ) |  |  |  |  |  |
| 8 | Заказ металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | С опорной металлоконструкцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без опорной металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Тип установки трансформаторов тока на фундамент |  |  |  | Установка блока ТТ-110 на монолитный фундамент (рис. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка блока ТТ-ОП-110 на монолитный фундамент (рис. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка блока ТТ-110 на лежни (рис. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка блока ТТ-ОП-110 на лежни (рис. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка блока ТТ-220 на монолитный фундамент (рис. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка блока ТТ-220 на лежни (рис. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Материал опорной м/к и переходной рамы на лежни |  |  |  | Сталь С245 по ГОСТ 27772-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сталь С345 по ГОСТ 27772-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Высота фундамента, параметр Д, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Высота от фундамента до плоскости крепления трансформаторов тока, параметр В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Переходная рама для установки на лежни |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Расстояние между лежнями, параметр Л, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Межфазное расстояние, параметр Г, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартное (для ТТ-110 кВ - 2000 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие шкафа зажимов |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартный (ШЗН-1-00 ИВЕЖ.687445.001РЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие м/к для крепления шкафа зажимов |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9.2 | Присоединительные размеры крепления шкафа к металлоконструкции: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, параметр Ж, мм | Стандартная (430 мм) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
|  | Высота, параметр И, мм | Стандартная (560 мм) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
|  | Диаметр отверстия, параметр К, мм | Стандартный (Ø 9 мм) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
| 10 | Наличие кабельных лотков по блоку | Стандартные (сечение 200х100 мм) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
| 10.1 | Наличие м/к для крепления кабельных лотков | Да |  |  |
|  |  | Нет |  |  |
| 11 | Дополнительныое сервисное оборудование: | Детектор утечки | Газозаправочный комплект |  |
| 12 | Справочная документация | Сертификаты | Протоколы приемо-сдаточных испытаний |  |
| 13 | Количество заказа, шт |  |  |  |

☐

Примечание:

- Переключение коэффициента трансформации производится на первичных контактных вводах путем переключения контактных перемычек. Изменение КТТ осуществляется в соотношении 1:2:4 (например: 100-200-400/5; 200-400-800/5; 300-600-1200/5 и т.п.);

- По заказу могут изготавливаться трансформаторы тока с вторичными обмотками, имеющими различные значения первичного и вторичного тока, также возможно изготовление обмотки учета и измерения с расширенным диапазоном первичного тока до 200% номинального тока. При заказе вторичных обмоток с отпайками, параметры отпаек указываются в п. 4а и дополнительно согласовываются;

- При выборе исполнения №1 предприятие изготовитель по заданным исходным характеристикам предоставляет расчетное значение времени в течение которого ТТ будет работать в пределах заданного класса точности без насыщения (при номинальной нагрузке). С подробной информацией о классах точности 5PR; 10PR; TPY; TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ-282 и ПНСТ-283.

- При выборе исполнения №2 предприятие изготовитель по заданным исходным характеристикам предоставляет номинальные расчетные значения индуктивности намагничивания Lm.ном, постоянной времени вторичной цепи TS.ном, коэффициента переходного режима Kп.ном. С подробной информацией о классах точности 5PR; 10PR; TPY; TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ-282 и ПНСТ-283.

- Исполнение исключительно для трансформаторов тока на номинальное напряжение сети 110 кВ, 500 кВ;

- Стандартная высота металлоконструкций (блок ТТ, стойка) Н=2500 мм. Во всем неоговоренном трансформаторы тока соответствуют ГОСТ 7746.

Дополнительные требования:

Дата заполнения: