| Класс точности | Номинальная нагрузка, ВА |
| --- | --- |
| 0,2; 0,5; 1 | 120; 200; 300 |
| 0,2; 0,5; 1 | 120; 200; 300 |
| 3Р | до 1000 |

| Класс точности | Номинальная нагрузка, ВА |
| --- | --- |
| 0,2; 0,5; 1 | 200; 400; 600 |
| 3Р | до 1000 |

| Класс точности | Номинальная нагрузка, ВА |
| --- | --- |
| 0,2 | До 120(200)* |
| 0,5 | До 200 (400)* |
| 1 | До 300 (600)* |
| 3Р | До 1000 |

| Опросный лист заявка № на поставку измерительных трансформаторов напряжения ЗНОГ |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: | Изготовитель: ООО «ЗЭТО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72 Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru |
| Заказчик |  |
| Код города/ телефон |  |
| Факс |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия |  |
| Место установки |  |

Трансформаторы напряжения антирезонансные индуктивные заземляемые газонаполненные пожаро- и взрывобезопасного исполнения предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, сигнализации и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частотой 50 Гц на класс напряжения 110/220 кВ.

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное первичное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 110/√3 |  |  |  |  |  |  | 220/√3 |  |  |  |  |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 126/√3 |  |  |  |  |  | 252/√3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В |  |  |  |  | 100/√3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пояснения к опросному листу: Стандартное исполнение 1 – трехобмоточный трансформатор Стандартное исполнение 2 – двухобмоточный трансформатор Параметры вторичных обмоток по заказу выбираются из таблицы: *В скобках указаны значения для двухобмоточного трансформатора |  |  |  |  | Стандартное исполнение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторичная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a1x1 |  |  |  |  | a2 x2 |  |  | aД xД |  | a1x1 |  | a2 x2 |  |  | aД xД |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 120 |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  | 200 |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 3Р |  | - |  | - |  |  | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторичная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a1x1 |  |  |  |  |  |  | aД xД |  |  | a1x1 |  |  |  | aД xД |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 200 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3Р |  |  | - |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по заказу1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вторичная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a1x1 |  |  |  |  | a2 x2 |  |  | aД xД |  | a1x1 |  | a2 x2 |  |  | aД xД |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 3P |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предельная мощность трансформатора, ВА до 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: |  |  |  |  |  |  | У1 (-45 ºС…40 ºС) |  |  |  |  |  |  |  | УХЛ1 (-60 ºС…40 ºС) |  |  |  |  |  |
| 7 | Варианты внешней изоляции: |  |  |  |  | Степень загрязнения и длина пути утечки по ГОСТ 9920: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фарфоровая Полимерная | светло-серая коричневая) светло-серая) 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | III (2,5 см/кВ) |  |  |  |  |  |  |  | IV (3,1 см/кВ) |  |  |  |  |
| 8 | Заказ металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | С опорной металлоконструкцией |  |  |  | Без опорной металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Тип установки трансформаторов напряжения на фундамент |  | Установка блок ТН-110 на монолитный фундамент (рис. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка блок ТН-ОП-110 на монолитный фундамент (рис. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка блок ТН-110 на лежни (рис. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка блок ТН-ОП-110 на лежни (рис. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка блок ТН-220 на монолитный фундамент (рис. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка блок ТН-220 на лежни (рис. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Материал опорной м/к и переходной рамы на лежни |  | Сталь С245 по ГОСТ 27772-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь С345 по ГОСТ 27772-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.4 | Высота фундамента, параметр Д, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | Высота от фундамента до плоскости крепления трансформаторов тока, параметр В, мм |  |  |  |
| 8.6 | Переходная рама для установки на лежни | Да |  |  |
|  |  | Нет |  |  |
| 8.7 | Расстояние между лежнями, параметр Л, мм |  |  |  |
| 8.8 | Межфазное расстояние, параметр Г, мм | Стандартное (для ТН-110 кВ - 2000 мм) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
| 9 | Наличие шкафа зажимов | Стандартный (ШЗН-2-05 ИВЕЖ.687445.001РЭ) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
| 9.1 | Наличие м/к для крепления шкафа зажимов | Да |  |  |
|  |  | Нет |  |  |
| 9.2 | Присоединительные размеры крепления шкафа к металлоконструкции: |  |  |  |
|  | Ширина, параметр Ж, мм | Стандартная (630 мм) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
|  | Высота, параметр И, мм | Стандартная (960 мм) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
|  | Диаметр отверстия, параметр К, мм | Стандартный (Ø 9 мм) |  |  |
|  |  | По заказу |  |  |
| 10 | Стандартные (сечение 200х100 мм) |  |  |  |
|  | Наличие кабельных лотков по блоку | По заказу |  |  |
| 10.1 | Наличие м/к для крепления кабельных лотков | Да |  |  |
|  |  | Нет |  |  |
| 11 | Дополнительное сервисное оборудование: | детектор утечки | газозаправочный комплект |  |
|  | Справочная документация | Сертификаты | Протоколы приемо-сдаточных испытаний |  |
| 12 | Дополнительные требования: |  |  |  |
| 13 | Количество заказа, шт |  |  |  |

Примечание:

- При заказе трансформаторов с параметрами, отличными от стандартных, возможность изготовления, стоимость и сроки поставки необходимо согласовывать с заводом-изготовителем;

- Исполнение исключительно для трансформаторов класса напряжения 110 кВ;

- Стандартная высота металлоконструкций (блок ТН, стойка) Н=2500 мм.

Во всем неоговоренном трансформаторы напряжения соответствуют ГОСТ 1983.

Дата заполнения: