Опросный лист №	на разъединители серии РЛК(В,-С) - 10 УХЛ1

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»

182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон	 Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия	 Место установки

Разъединители качающегося типа. Тип изоляции - полимерная с IV (4) степенью загрязнения по ГОСТ 52082

с удельной проводимостью слоя загрязнения не менее 30 мкСм.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра:

  - для разъединителей общего назначения (РЛК) не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 20 мм;

  - для разъединителей специального назначения (РЛКВ-С) не более 25 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм.

РЛК 3,5

1

1

РЛКВ-С 50

10

10

Ток отключения (коммутационная способность), А

    - нагрузки (cos 0,7)

    - индуктивный (cos 0,15)

    - емкостный (cos 0,15)

|  | Параметры | Вариантыисполнения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Типразъединителя | Общего назначения (РЛК) |  |
|  |  | Специального назначения - повышенной коммутационной способности (РЛКВ-С; только с приводом ПР-7УХЛ1) |  |
| 2 | Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение | 10кВ / 12кВ |  |
| 3 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 400А / 10кА / 25кА |  |
|  |  | 630А / 10кА / 25кА |  |
| 4 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный (только с приводом ПР-7УХЛ1) |  |
|  |  | Двухполюсный (только с приводом ПР-7УХЛ1) |  |
|  |  | Трехполюсный |  |
| 5 | Наличиезаземлителей | 2 |  |
|  |  | 1а (заземлитель со стороны колонки без гибкой связи, колонка расположена под прямым углом к раме) |  |
|  |  | 1б (заземлитель со стороны колонки с гибкой связью, колонка расположена под непрямым углом к раме) |  |
|  |  | без ножей заземления |  |
| 6 | Тип гибкой связи | Ленточная (из медных лент) |  |
|  |  | Плетеная (из сплетенных медных жил) |  |
| 7 | Тип изоляторов | Полимерные ОСК2-10-А-2 с ДПУ 30 см |  |
|  |  | Полимерные ОСК2-10-А-4 с ДПУ 42 см |  |

| 8 | Тип привода | Ручной ПР-7 УХЛ1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ручной ПРГ-2Б УХЛ1 (с контактами вторичных электрических цепей и электромагнитной блокировкой) |  |
|  |  | Электродвигательный ПДЖ-1 УХЛ1 (только для исполнения без заземлителей) |  |
|  |  | Электродвигательный ПДД-1 УХЛ1 (только для исполнения без заземлителей; управление по каналам GSM/GPRS) Внимание! Необходимо заполнить опросный лист на привод ПДД-1 УХЛ1 |  |
| 9 | Тип установки | Горизонтальная |  |
|  |  | Вертикальная (В) (только с приводом ПР-7УХЛ1) |  |
| 10 | Комплект монтажных частей при поставке с приводами ПР-7, ПРГ-2Б, ПДЖ-1: - для разъединителей специального назначения (РЛКВ-С) входит в стандартную поставку; - для разъединителей общего назначения поставляется по заказу Включает в себя кронштейны для установки на железобетонной опоре типа СВ-105, СВ-110 разъединителя и привода, сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу |  |  |
| 10.1 | Высота установки разъединителя относительно земли | 6200 мм |  |
|  |  | 6500 мм |  |
|  |  | 6800 мм |  |
|  |  | указать высоту, мм |  |
| 10.2 | Комплект монтажных частей при поставке с приводом ПДД-1 входит в стандартную поставку, необходимо выбрать вариант комплектации: |  |  |
|  | Трансформатор собственных нужд (ТСН) для сети с напряжением | 6 кВ |  |
|  |  | 10 кВ |  |
|  | Ограничители перенапряжения (ОПН) | требуются |  |
|  |  | не требуются |  |
|  | Датчики тока | требуются |  |
|  |  | не требуются |  |
|  | Кроме того, данный комплект монтажных частей включает в себя кронштейны для установки на железобетонной опоре типа СВ-105, СВ-110 разъединителя, привода, ТСН, ОПН, сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу (высота установки разъединителя 6800 мм), комплект кабелей для соединения ТСН и привода, датчиков тока и привода. |  |  |
| 11 | Дополнительные требования к разъединителю и комплекту монтажных частей (заполнить при необходимости): |  |  |
| 12 | Тип упаковки разъединителей | Стандартная Улучшенная |  |
| 13 | Количество разъединителей заказа: |  |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!